## MP960 中文
Modbus RTU Mode (Base0)
Modbus Int Map Address 基本電力值（僅小數點一位） | [7 empty] | Modbus RTU Mode ( Harmonic ) (Base0) 諧波讀值
Register | Register |  | Type | Saved | Units | Range | Register | Register | Register |  | R/W | Saved | Units | Range | Register
Number | Name | [5 empty] | Description | Number | Name | [5 empty] | Description
1000 | Vln_a | 相電壓A | R | N | V_Scale | 0~32767 |  | 1500 | TOT THD Va | A相電壓總諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1001 | Vln_b | 相電壓B | R | N | V_Scale | 0~32767 |  | 1501 | TOT THD Vb | B相電壓總諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1002 | Vln_c | 相電壓C | R | N | V_Scale | 0~32767 |  | 1502 | TOT THD Vc | C相電壓總諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1003 | Vln_avg | 平均相電壓 | R | N | V_Scale | 0~32767 |  | 1503 | TOT THD Ia | A相電流總諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1004 | Vll_a | 線電壓A | R | N | V_Scale | 0~32767 |  | 1504 | TOT THD Ib | B相電流總諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1005 | Vll_b | 線電壓B | R | N | V_Scale | 0~32767 |  | 1505 | TOT THD Ic | C相電流總諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1006 | Vll_c | 線電壓C | R | N | V_Scale | 0~32767 |  | 1506 | TOT THD In | N相電流總諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1007 | Vll_avg | 平均線電壓 | R | N | V_Scale | 0~32767 |  | 1507 | HD1 Va | A相電壓1次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1008 | I_a | 電流A | R | N | A_Scale | 0~32767 |  | 1508 | HD2 Va | A相電壓2次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1009 | I_b | 電流B | R | N | A_Scale | 0~32767 |  | 1509 | HD3 Va | A相電壓3次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1010 | I_c | 電流C | R | N | A_Scale | 0~32767 |  | 1510 | HD4 Va | A相電壓4次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1011 | I_avg | 平均電流 | R | N | A_Scale | 0~32767 |  | 1511 | HD5 Va | A相電壓5次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1012 | In | 電流N相 | R | N | A_Scale | 0~32767 |  | 1512 | HD6 Va | A相電壓6次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1013 | W_a | 瓦特A | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1513 | HD7 Va | A相電壓7次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1014 | W_b | 瓦特B | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1514 | HD8 Va | A相電壓8次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1015 | W_c | 瓦特C | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1515 | HD9 Va | A相電壓9次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1016 | W_tpt | 總瓦特 | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1516 | HD10 Va | A相電壓10次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1017 | Var_a | 乏A | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1517 | HD11 Va | A相電壓11次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1018 | Var_b | 乏B | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1518 | HD12 Va | A相電壓12次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1019 | Var_c | 乏C | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1519 | HD13 Va | A相電壓13次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1020 | Var_tot | 總乏 | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1520 | HD14 Va | A相電壓14次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1021 | VA_a | 視在功率A | R | N | E_Scale | 0~32767 |  | 1521 | HD15 Va | A相電壓15次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1022 | VA_b | 視在功率B | R | N | E_Scale | 0~32767 |  | 1522 | HD16 Va | A相電壓16次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1023 | VA_c | 視在功率C | R | N | E_Scale | 0~32767 |  | 1523 | HD17 Va | A相電壓17次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1024 | VA_tot | 總視在功率 | R | N | E_Scale | 0~32767 |  | 1524 | HD18 Va | A相電壓18次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1025 | Frequency | 頻率 | R | N | 0.01Hz | 0~7500 |  | 1525 | HD19 Va | A相電壓19次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1026 | P.F_a | 功因A | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1526 | HD20 Va | A相電壓20次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1027 | P.F_b | 功因B | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1527 | HD21 Va | A相電壓21次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1028 | P.F_c | 功因C | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1528 | HD22 Va | A相電壓22次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1029 | P.F_avg | 平均功因 | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1529 | HD23 Va | A相電壓23次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1030 | ΣDemand watt | 需量 | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1530 | HD24 Va | A相電壓24次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1031 | V_Scale | 電壓係數 | R | N |  | 0~3 | 0：10 | 1531 | HD25 Va | A相電壓25次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | 1：100 | 1532 | HD26 Va | A相電壓26次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
|  | 與讀值相乘 |  |  |  |  | 2：1000 | 1533 | HD27 Va | A相電壓27次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | 3：10000 | 1534 | HD28 Va | A相電壓28次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1032 | A_Scale | 電流係數 | R | N |  | 0~4 | 0：10 | 1535 | HD29 Va | A相電壓29次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | 1：100 | 1536 | HD30 Va | A相電壓30次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | 2：1000 | 1537 | HD31 Va | A相電壓31次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
|  | 與讀值相乘 |  |  |  |  | 3：10000 | 1538 | HD1 Vb | B相電壓1次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | 4：100000 | 1539 | HD2 Vb | B相電壓2次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1033 | E_Scale | 功率係數 | R | N |  | 0~8 | 0：10 | 1540 | HD3 Vb | B相電壓3次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | 1：100 | 1541 | HD4 Vb | B相電壓4次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | 2：1000 | 1542 | HD5 Vb | B相電壓5次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | 3：10000 | 1543 | HD6 Vb | B相電壓6次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | 4：100000 | 1544 | HD7 Vb | B相電壓7次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
|  | 與讀值相乘 |  |  |  |  | 5：1000000 | 1545 | HD8 Vb | B相電壓8次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | 6：10000000 | 1546 | HD9 Vb | B相電壓9次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | 7：100000000 | 1547 | HD10 Vb | B相電壓10次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | 8：1000000000 | 1548 | HD11 Vb | B相電壓11次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[8 empty] | 1549 | HD12 Vb | B相電壓12次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
Modbus Hour Map Address 時間類別電力值 及 運轉時間 | [7 empty] | 1550 | HD13 Vb | B相電壓13次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
Register | Register |  | Type | Saved | Units | Range | Register | 1551 | HD14 Vb | B相電壓14次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
Number | Name | [5 empty] | Description | 1552 | HD15 Vb | B相電壓15次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1050 | Imp_WH | 正瓦時 | R | Y | 100M WH | 0~9999 | 1050*1000000000000 + 1051*100000000 + 1052 = Imp_WH | 1553 | HD16 Vb | B相電壓16次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1051 |  |  | R | Y | 10K WH | 0~9999 |  | 1554 | HD17 Vb | B相電壓17次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1052 |  |  | R | Y | 1 WH | 0~9999 |  | 1555 | HD18 Vb | B相電壓18次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1053 | exp_WH | 負瓦時 | R | Y | 100M WH | 0~9999 |  | 1556 | HD19 Vb | B相電壓19次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1054 |  |  | R | Y | 10K WH | 0~9999 |  | 1557 | HD20 Vb | B相電壓20次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1055 |  |  | R | Y | 1 WH | 0~9999 |  | 1558 | HD21 Vb | B相電壓21次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1056 | Imp_VarH | 正乏時 | R | Y | 100M VarH | 0~9999 |  | 1559 | HD22 Vb | B相電壓22次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1057 |  |  | R | Y | 10K VarH | 0~9999 |  | 1560 | HD23 Vb | B相電壓23次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1058 |  |  | R | Y | 1 VarH | 0~9999 |  | 1561 | HD24 Vb | B相電壓24次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1059 | exp_VarH | 負瓦時 | R | Y | 100M VarH | 0~9999 |  | 1562 | HD25 Vb | B相電壓25次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1060 |  |  | R | Y | 10K VarH | 0~9999 |  | 1563 | HD26 Vb | B相電壓26次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1061 |  |  | R | Y | 1 VarH | 0~9999 |  | 1564 | HD27 Vb | B相電壓27次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1062 | VAH | 視在功率小時 | R | Y | 100M VAH | 0~9999 |  | 1565 | HD28 Vb | B相電壓28次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1063 |  |  | R | Y | 10K VAH | 0~9999 |  | 1566 | HD29 Vb | B相電壓29次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1064 |  |  | R | Y | 1 VAH | 0~9999 |  | 1567 | HD30 Vb | B相電壓30次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1065 | Load RUN Time | 負載運轉時間 | R | Y | Day | 0~9999 |  | 1568 | HD31 Vb | B相電壓31次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1066 |  |  | R | Y | Hour | 0~23 |  | 1569 | HD1 Vc | C相電壓1次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1067 |  |  | R | Y | Min | 0~59 |  | 1570 | HD2 Vc | C相電壓2次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1068 |  |  | R | Y | Sec | 0~59 |  | 1571 | HD3 Vc | C相電壓3次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1069 | RUN Time | 電錶運轉時間 | R | Y | Day | 0~9999 |  | 1572 | HD4 Vc | C相電壓4次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1070 |  |  | R | Y | Hour | 0~23 |  | 1573 | HD5 Vc | C相電壓5次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1071 |  |  | R | Y | Min | 0~59 |  | 1574 | HD6 Vc | C相電壓6次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1072 |  |  | R | Y | Sec | 0~59 |  | 1575 | HD7 Vc | C相電壓7次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1073 | tot_WH | 相加瓦時 | R | Y | 100M WH | 0~19999 |  | 1576 | HD8 Vc | C相電壓8次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1074 |  |  | R | Y | 10K WH | 0~9999 |  | 1577 | HD9 Vc | C相電壓9次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1075 |  |  | R | Y | 1 WH | 0~9999 |  | 1578 | HD10 Vc | C相電壓10次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1076 | net_WH | 相減瓦時 | R | Y | 100M WH | 0~9999 |  | 1579 | HD11 Vc | C相電壓11次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1077 |  |  | R | Y | 10K WH | 0~9999 |  | 1580 | HD12 Vc | C相電壓12次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1078 |  |  | R | Y | 1 WH | 0~9999 |  | 1581 | HD13 Vc | C相電壓13次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1079 | tot_VarH | 相加乏時 | R | Y | 100M VarH | 0~19999 |  | 1582 | HD14 Vc | C相電壓14次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1080 |  |  | R | Y | 10K VarH | 0~9999 |  | 1583 | HD15 Vc | C相電壓15次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1081 |  |  | R | Y | 1 VarH | 0~9999 |  | 1584 | HD16 Vc | C相電壓16次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1082 | net_VarH | 相減乏時 | R | Y | 100M VarH | 0~9999 |  | 1585 | HD17 Vc | C相電壓17次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1083 |  |  | R | Y | 10K VarH | 0~9999 |  | 1586 | HD18 Vc | C相電壓18次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1084 |  |  | R | Y | 1 VarH | 0~9999 |  | 1587 | HD19 Vc | C相電壓19次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[8 empty] | 1588 | HD20 Vc | C相電壓20次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
Modbus DIO Map Address 數位 輸出 / 輸入 | [7 empty] | 1589 | HD21 Vc | C相電壓21次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
Register | Register |  | Type | Saved | Units | Range | Register | 1590 | HD22 Vc | C相電壓22次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
Number | Name | [5 empty] | Description | 1591 | HD23 Vc | C相電壓23次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1090 | DO Value | DO輸出點狀態 | R | N | Bit |  | Bit：0 | 1592 | HD24 Vc | C相電壓24次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | Bit：1 | 1593 | HD25 Vc | C相電壓25次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1091 | DI Value | DI輸入點狀態 | R | N | Bit |  | Bit：0 | 1594 | HD26 Vc | C相電壓26次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | Bit：1 | 1595 | HD27 Vc | C相電壓27次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[8 empty] | 1596 | HD28 Vc | C相電壓28次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
Modbus Long Map Address 基本電力值（與電錶實際讀值相同） | [7 empty] | 1597 | HD29 Vc | C相電壓29次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
Register | Register |  | Type | Saved | Units | Range | Register | 1598 | HD30 Vc | C相電壓30次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
Number | Name | [5 empty] | Description | 1599 | HD31 Vc | C相電壓31次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1100 (Hi) | Vln_a | 相電壓A | R | N | 0.01V | 0~199999999 | Hi*65536+Lo=Vln_a | 1600 | HD1 Ia | A相電流1次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1101 (Lo) |  |  | R | N |  |  |  | 1601 | HD2 Ia | A相電流2次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1102 | Vln_b | 相電壓B | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1602 | HD3 Ia | A相電流3次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1103 |  |  | R | N |  |  |  | 1603 | HD4 Ia | A相電流4次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1104 | Vln_c | 相電壓C | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1604 | HD5 Ia | A相電流5次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1105 |  |  | R | N |  |  |  | 1605 | HD6 Ia | A相電流6次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1106 | Vln_avg | 平均相電壓 | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1606 | HD7 Ia | A相電流7次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1107 |  |  | R | N |  |  |  | 1607 | HD8 Ia | A相電流8次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1108 | Vll_a | 線電壓A | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1608 | HD9 Ia | A相電流9次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1109 |  |  | R | N |  |  |  | 1609 | HD10 Ia | A相電流10次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1110 | Vll_b | 線電壓B | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1610 | HD11 Ia | A相電流11次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1111 |  |  | R | N |  |  |  | 1611 | HD12 Ia | A相電流12次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1112 | Vll_c | 線電壓C | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1612 | HD13 Ia | A相電流13次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1113 |  |  | R | N |  |  |  | 1613 | HD14 Ia | A相電流14次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1114 | Vll_avg | 平均線電壓 | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1614 | HD15 Ia | A相電流15次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1115 |  |  | R | N |  |  |  | 1615 | HD16 Ia | A相電流16次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1116 | I_a | 電流A | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1616 | HD17 Ia | A相電流17次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1117 |  |  | R | N |  |  |  | 1617 | HD18 Ia | A相電流18次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1118 | I_b | 電流B | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1618 | HD19 Ia | A相電流19次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1119 |  |  | R | N |  |  |  | 1619 | HD20 Ia | A相電流20次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1120 | I_c | 電流C | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1620 | HD21 Ia | A相電流21次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1121 |  |  | R | N |  |  |  | 1621 | HD22 Ia | A相電流22次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1122 | I_avg | 平均電流 | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1622 | HD23 Ia | A相電流23次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1123 |  |  | R | N |  |  |  | 1623 | HD24 Ia | A相電流24次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1124 | In | 電流N相 | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1624 | HD25 Ia | A相電流25次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1125 |  |  | R | N |  |  |  | 1625 | HD26 Ia | A相電流26次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1126 | W_a | 瓦特A | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1626 | HD27 Ia | A相電流27次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1127 |  |  | R | N |  |  |  | 1627 | HD28 Ia | A相電流28次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1128 | W_b | 瓦特B | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1628 | HD29 Ia | A相電流29次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1129 |  |  | R | N |  |  |  | 1629 | HD30 Ia | A相電流30次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1130 | W_c | 瓦特C | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1630 | HD31 Ia | A相電流31次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1131 |  |  | R | N |  |  |  | 1631 | HD1 Ib | B相電流1次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1132 | W_tot | 總瓦特 | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1632 | HD2 Ib | B相電流2次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1133 |  |  | R | N |  |  |  | 1633 | HD3 Ib | B相電流3次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1134 | Var_a | 乏A | R | N | 0.1Var | 0~±199999999 |  | 1634 | HD4 Ib | B相電流4次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1135 |  |  | R | N |  |  |  | 1635 | HD5 Ib | B相電流5次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1136 | Var_b | 乏B | R | N | 0.1Var | 0~±199999999 |  | 1636 | HD6 Ib | B相電流6次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1137 |  |  | R | N |  |  |  | 1637 | HD7 Ib | B相電流7次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1138 | Var_c | 乏C | R | N | 0.1Var | 0~±199999999 |  | 1638 | HD8 Ib | B相電流8次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1139 |  |  | R | N |  |  |  | 1639 | HD9 Ib | B相電流9次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1140 | Var_tot | 總乏 | R | N | 0.1Var | 0~±199999999 |  | 1640 | HD10 Ib | B相電流10次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1141 |  |  | R | N |  |  |  | 1641 | HD11 Ib | B相電流11次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1142 | VA_a | 視在功率A | R | N | 0.1VA | 0~199999999 |  | 1642 | HD12 Ib | B相電流12次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1143 |  |  | R | N |  |  |  | 1643 | HD13 Ib | B相電流13次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1144 | VA_b | 視在功率B | R | N | 0.1VA | 0~199999999 |  | 1644 | HD14 Ib | B相電流14次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1145 |  |  | R | N |  |  |  | 1645 | HD15 Ib | B相電流15次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1146 | VA_c | 視在功率C | R | N | 0.1VA | 0~199999999 |  | 1646 | HD16 Ib | B相電流16次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1147 |  |  | R | N |  |  |  | 1647 | HD17 Ib | B相電流17次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1148 | VA_tot | 總視在功率 | R | N | 0.1VA | 0~199999999 |  | 1648 | HD18 Ib | B相電流18次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1149 |  |  | R | N |  |  |  | 1649 | HD19 Ib | B相電流19次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1150 | Frequency | 頻率 | R | N | 0.01HZ | 4500~7500 |  | 1650 | HD20 Ib | B相電流20次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1151 |  |  | R | N |  |  |  | 1651 | HD21 Ib | B相電流21次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1152 | P.F_a | 功因A | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1652 | HD22 Ib | B相電流22次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1153 |  |  | R | N |  |  |  | 1653 | HD23 Ib | B相電流23次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1154 | P.F_b | 功因B | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1654 | HD24 Ib | B相電流24次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1155 |  |  | R | N |  |  |  | 1655 | HD25 Ib | B相電流25次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1156 | P.F_c | 功因C | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1656 | HD26 Ib | B相電流26次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1157 |  |  | R | N |  |  |  | 1657 | HD27 Ib | B相電流27次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1158 | P.F_avg | 平均功因 | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1658 | HD28 Ib | B相電流28次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1159 |  |  | R | N |  |  |  | 1659 | HD29 Ib | B相電流29次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1160 | ΣDemand watt | 需量 | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1660 | HD30 Ib | B相電流30次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1161 |  |  | R | N |  |  |  | 1661 | HD31 Ib | B相電流31次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
[8 empty] | 1662 | HD1 Ic | C相電流1次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
Modbus Maximum Map Address(Base0) 各電力參數 最大 / 最小值 | [7 empty] | 1663 | HD2 Ic | C相電流2次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
Register | Register |  | Type | Saved | Units | Range | Register | 1664 | HD3 Ic | C相電流3次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
Number | Name | [5 empty] | Description | 1665 | HD4 Ic | C相電流4次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1200 (Hi) | Maximum Vln_a | 相電壓A最大值 | R | N | 0.01V | 0~199999999 | Hi*65536+Lo=Maximum Vln_a | 1666 | HD5 Ic | C相電流5次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1201 (Lo) |  |  | R | N |  |  |  | 1667 | HD6 Ic | C相電流6次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1202 | Maximum Vln_b | 相電壓B最大值 | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1668 | HD7 Ic | C相電流7次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1203 |  |  | R | N |  |  |  | 1669 | HD8 Ic | C相電流8次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1204 | Maximum Vln_c | 相電壓C最大值 | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1670 | HD9 Ic | C相電流9次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1205 |  |  | R | N |  |  |  | 1671 | HD10 Ic | C相電流10次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1206 | Maximum Vln_avg | 平均相電壓最大值 | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1672 | HD11 Ic | C相電流11次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1207 |  |  | R | N |  |  |  | 1673 | HD12 Ic | C相電流12次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1208 | Maximum Vll_a | 線電壓A最大值 | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1674 | HD13 Ic | C相電流13次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1209 |  |  | R | N |  |  |  | 1675 | HD14 Ic | C相電流14次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1210 | Maximum Vll_b | 線電壓B最大值 | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1676 | HD15 Ic | C相電流15次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1211 |  |  | R | N |  |  |  | 1677 | HD16 Ic | C相電流16次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1212 | Maximum Vll_c | 線電壓C最大值 | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1678 | HD17 Ic | C相電流17次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1213 |  |  | R | N |  |  |  | 1679 | HD18 Ic | C相電流18次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1214 | Maximum Vll_avg | 平均線電壓最大值 | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1680 | HD19 Ic | C相電流19次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1215 |  |  | R | N |  |  |  | 1681 | HD20 Ic | C相電流20次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1216 | Maximum I_a | 電流A最大值 | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1682 | HD21 Ic | C相電流21次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1217 |  |  | R | N |  |  |  | 1683 | HD22 Ic | C相電流22次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1218 | Maximum I_b | 電流B最大值 | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1684 | HD23 Ic | C相電流23次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1219 |  |  | R | N |  |  |  | 1685 | HD24 Ic | C相電流24次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1220 | Maximum I_c | 電流C最大值 | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1686 | HD25 Ic | C相電流25次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1221 |  |  | R | N |  |  |  | 1687 | HD26 Ic | C相電流26次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1222 | Maximum I_avg | 平均電流最大值 | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1688 | HD27 Ic | C相電流27次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1223 |  |  | R | N |  |  |  | 1689 | HD28 Ic | C相電流28次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1224 | Maximum In | 電流N相最大值 | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1690 | HD29 Ic | C相電流29次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1225 |  |  | R | N |  |  |  | 1691 | HD30 Ic | C相電流30次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1226 | Maximum W_a | 瓦特A最大值 | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1692 | HD31 Ic | C相電流31次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1227 |  |  | R | N |  |  |  | 1693 | HD1 In | N相電流1次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1228 | Maximum W_b | 瓦特B最大值 | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1694 | HD2 In | N相電流2次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1229 |  |  | R | N |  |  |  | 1695 | HD3 In | N相電流3次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1230 | Maximum W_c | 瓦特C最大值 | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1696 | HD4 In | N相電流4次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1231 |  |  | R | N |  |  |  | 1697 | HD5 In | N相電流5次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1232 | Maximum W_tot | 總瓦特最大值 | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1698 | HD6 In | N相電流6次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1233 |  |  | R | N |  |  |  | 1699 | HD7 In | N相電流7次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1234 | Maximum Var_a | 乏A最大值 | R | N | 0.1Var | 0~±199999999 |  | 1700 | HD8 In | N相電流8次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1235 |  |  | R | N |  |  |  | 1701 | HD9 In | N相電流9次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1236 | Maximum Var_b | 乏B最大值 | R | N | 0.1Var | 0~±199999999 |  | 1702 | HD10 In | N相電流10次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1237 |  |  | R | N |  |  |  | 1703 | HD11 In | N相電流11次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1238 | Maximum Var_c | 乏C最大值 | R | N | 0.1Var | 0~±199999999 |  | 1704 | HD12 In | N相電流12次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1239 |  |  | R | N |  |  |  | 1705 | HD13 In | N相電流13次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1240 | Maximum Var_tot | 總乏最大值 | R | N | 0.1Var | 0~±199999999 |  | 1706 | HD14 In | N相電流14次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1241 |  |  | R | N |  |  |  | 1707 | HD15 In | N相電流15次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1242 | Maximum VA_a | 視在功率A最大值 | R | N | 0.1VA | 0~199999999 |  | 1708 | HD16 In | N相電流16次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1243 |  |  | R | N |  |  |  | 1709 | HD17 In | N相電流17次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1244 | Maximum VA_b | 視在功率B最大值 | R | N | 0.1VA | 0~199999999 |  | 1710 | HD18 In | N相電流18次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1245 |  |  | R | N |  |  |  | 1711 | HD19 In | N相電流19次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1246 | Maximum VA_c | 視在功率C最大值 | R | N | 0.1VA | 0~199999999 |  | 1712 | HD20 In | N相電流20次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1247 |  |  | R | N |  |  |  | 1713 | HD21 In | N相電流21次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1248 | Maximum VA_tot | 總視在功率最大值 | R | N | 0.1VA | 0~199999999 |  | 1714 | HD22 In | N相電流22次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1249 |  |  | R | N |  |  |  | 1715 | HD23 In | N相電流23次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1250 | Maximum Frequency | 頻率最大值 | R | N | 0.01HZ | 4500~7500 |  | 1716 | HD24 In | N相電流24次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1251 |  |  | R | N |  |  |  | 1717 | HD25 In | N相電流25次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1252 | Maximum P.F_a | 功因A最大值 | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1718 | HD26 In | N相電流26次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1253 |  |  | R | N |  |  |  | 1719 | HD27 In | N相電流27次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1254 | Maximum P.F_b | 功因B最大值 | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1720 | HD28 In | N相電流28次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1255 |  |  | R | N |  |  |  | 1721 | HD29 In | N相電流29次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1256 | Maximum P.F_c | 功因C最大值 | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1722 | HD30 In | N相電流30次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1257 |  |  | R | N |  |  |  | 1723 | HD31 In | N相電流31次諧波 | R | N | 0.01% | 0~10000
1258 | Maximum P.F_avg | 平均功因最大值 | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000
1259 |  |  | R | N
1260 | MaximumΣDemand watt | 需量最大值 | R | N | 0.1W | 0~±199999999
1261 |  |  | R | N
1262 | Maximum tot_Va_Thd | A相電壓總諧波最大值 | R | N | 0.01% | 0~10000
1263 |  |  | R | N
1264 | Maximum tot_Vb_Thd | B相電壓總諧波最大值 | R | N | 0.01% | 0~10000
1265 |  |  | R | N
1266 | Maximum tot_Vc_Thd | C相電壓總諧波最大值 | R | N | 0.01% | 0~10000
1267 |  |  | R | N
1268 | Maximum tot_Ia_Thd | A相電流總諧波最大值 | R | N | 0.01% | 0~10000
1269 |  |  | R | N
1270 | Maximum tot_Ib_Thd | B相電流總諧波最大值 | R | N | 0.01% | 0~10000
1271 |  |  | R | N
1272 | Maximum tot_Ic_Thd | C相電流總諧波最大值 | R | N | 0.01% | 0~10000
1273 |  |  | R | N
1274 | Maximum tot_In_Thd | N相電流總諧波最大值 | R | N | 0.01% | 0~10000
1275 |  |  | R | N
1276 | Minimum Vln_a | 相電壓A最小值 | R | N | 0.01V | 0~199999999
1277 |  |  | R | N
1278 | Minimum Vln_b | 相電壓B最小值 | R | N | 0.01V | 0~199999999
1279 |  |  | R | N
1280 | Minimum Vln_c | 相電壓C最小值 | R | N | 0.01V | 0~199999999
1281 |  |  | R | N
1282 | Minimum Vln_avg | 平均相電壓最小值 | R | N | 0.01V | 0~199999999
1283 |  |  | R | N
1284 | Minimum Vll_a | 線電壓A最小值 | R | N | 0.01V | 0~199999999
1285 |  |  | R | N
1286 | Minimum Vll_b | 線電壓B最小值 | R | N | 0.01V | 0~199999999
1287 |  |  | R | N
1288 | Minimum Vll_c | 線電壓C最小值 | R | N | 0.01V | 0~199999999
1289 |  |  | R | N
1290 | Minimum Vll_avg | 平均線電壓最小值 | R | N | 0.01V | 0~199999999
1291 |  |  | R | N
1292 | Minimum I_a | 電流A最小值 | R | N | 0.001A | 0~199999999
1293 |  |  | R | N
1294 | Minimum I_b | 電流B最小值 | R | N | 0.001A | 0~199999999
1295 |  |  | R | N
1296 | Minimum I_c | 電流C最小值 | R | N | 0.001A | 0~199999999
1297 |  |  | R | N
1298 | Minimum I_avg | 平均電流最小值 | R | N | 0.001A | 0~199999999
1299 |  |  | R | N
1300 | Minimum In | 電流N相最小值 | R | N | 0.001A | 0~199999999
1301 |  |  | R | N
1302 | Minimum W_a | 瓦特A最小值 | R | N | 0.1W | 0~±199999999
1303 |  |  | R | N
1304 | Minimum W_b | 瓦特B最小值 | R | N | 0.1W | 0~±199999999
1305 |  |  | R | N
1306 | Minimum W_c | 瓦特C最小值 | R | N | 0.1W | 0~±199999999
1307 |  |  | R | N
1308 | Minimum W_tot | 總瓦特最小值 | R | N | 0.1W | 0~±199999999
1309 |  |  | R | N
1310 | Minimum Var_a | 乏A最小值 | R | N | 0.1Var | 0~±199999999
1311 |  |  | R | N
1312 | Minimum Var_b | 乏B最小值 | R | N | 0.1Var | 0~±199999999
1313 |  |  | R | N
1314 | Minimum Var_c | 乏C最小值 | R | N | 0.1Var | 0~±199999999
1315 |  |  | R | N
1316 | Minimum Var_tot | 總乏最小值 | R | N | 0.1Var | 0~±199999999
1317 |  |  | R | N
1318 | Minimum VA_a | 視在功率A最小值 | R | N | 0.1VA | 0~199999999
1319 |  |  | R | N
1320 | Minimum VA_b | 視在功率B最小值 | R | N | 0.1VA | 0~199999999
1321 |  |  | R | N
1322 | Minimum VA_c | 視在功率C最小值 | R | N | 0.1VA | 0~199999999
1323 |  |  | R | N
1324 | Minimum VA_tot | 總視在功率最小值 | R | N | 0.1VA | 0~199999999
1325 |  |  | R | N
1326 | Minimum Frequency | 頻率最小值 | R | N | 0.01HZ | 4500~7500
1327 |  |  | R | N
1328 | Minimum P.F_a | 功因A最小值 | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000
1329 |  |  | R | N
1330 | Minimum P.F_b | 功因B最小值 | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000
1331 |  |  | R | N
1332 | Minimum P.F_c | 功因C最小值 | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000
1333 |  |  | R | N
1334 | Minimum P.F_avg | 平均功因最小值 | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000
1335 |  |  | R | N
Modbus RTU Mode ( Configuration )(Base0) 電錶設定參數 讀取 / 寫入
Register | Register |  | Type | Saved | Units | Range | Register
Number | Name | [5 empty] | Description
2000 | Firmware_version | 電錶程式版本 | R | Y
2001 | Volts Mode | 電錶接線方式設定 | R/W | Y | ---- | 0~5 | 0：Auto
1：1P2W
2：1P3W
3：3P3W 2CT
4：3P3W 3CT
5：3P4W
2002 | PT_Primary | PT一次側設定 | R/W | Y | ---- | 100~500000
2003 |  |  | R/W | Y | V
2004 | PT_Secondary | PT二次側設定 | R/W | Y | V | 100~400
2005 | CT_Scale | CT一次側設定 | R/W | Y | A | 0~5000
2006 | CT_Secondary | CT二次側設定 | R/W | Y | A | 1~5
2007 | A_Cutt | 電流遮蔽值設定 | R/W | Y | 0.001A | 0~5000 | Secondary
2008 | Load RUN Time Mode | 負載運轉時間參數 | R/W | Y |  | 0~1 | 0：V
1：A
2009 | DO type H1 | DO 1 參數設定 | R/W | Y | ---- | 0~4 | 0：none
1：W
2：V
3：A
4：Pulse/1WH
2010 | DO Hi Set 1 Value | DO 1 值設定 | R/W | Y | ---- | 0~500000
2011 |  |  | R/W | Y
2012 | DO type H2 | DO 2 參數設定 | R/W | Y | ---- | 0~4 | 0：none
1：W
2：V
3：A
4：Pulse/1WH
2013 | DO Hi Set 2 Value | DO 2 值設定 | R/W | Y | ---- | 0~500000
2014 |  |  | R/W | Y
2015 | Address | 通訊位置設定 | R | Y | ----- | 1~255
2016 | Baud rate | 鲍率設定 | R | Y | ----- | 0~4 | 0：4800
1：9600
2：19200
3：38400
4：19200
5：38400
2017 | Parity | 通訊格式設定 | R | Y | ----- | 0~3 | 0：8N1
1：8N2
2：8O1
3：8E1
2018 | Demand-MOD | 需量計算方式 | R/W | Y | ----- | 0~1 | 0：block 區塊
1：roll 滑窗
2019 | Demand-NUM | 需量區塊設定 | R/W | Y | ----- | 1~10
2020 | Power Demand interval | 需量時間設定 | R/W | Y | Minute | 1~60 | Demand internal
2021 | LCD Linght Time | LCD背光時間設定 | R/W | Y | Minute | 1~99
2022 | Phase_Sequence | 相序變換設定 | R/W | Y | ----- | bit0 ~ bit1(A Phs) | 0：V1
[6 empty] | bit2 ~ bit3(B Phs) | 1：V2
[6 empty] | bit4 ~ bit5(C Phs) | 2：V3
2023 | CT_turn | 電流方向設定 | R/W | Y | bit | bit0~bit2 | 0：none
1：yes
2030 | Reset Maximum Value | 清除最大值 | W | N | ---- | 0~1 | 1：reset
2031 | Reset Maximum Demand | 清除最大需量值 | W | N | ---- | 0~1 | 1：reset
2032 | Reset Energy Value | 清除瓦時 | W | N | ---- | 0~1 | 1：reset
2033 | Reset Load RUN Time | 清除負載運轉時間 | W | N | ---- | 0~1 | 1：reset
2034 | Reset RUN Time | 清除電錶運轉時間 | W | N | ---- | 0~1 | 1：reset
2035 | Reset Demand Value | 清除即時需量 | W | N | ---- | 0~1 | 1：reset
Modbus WH Set-up start Map Address 瓦特小時起始值設定
Register | Register |  | Type | Saved | Units | Range | Register
Number | Name | [5 empty] | Description
2040 | Imp_WH | 瓦時值填入 | W | Y | 100M WH | 0~9999 | 此參數請斟酌使用
2041 |  |  | W | Y | 10K WH | 0~9999
2042 |  |  | W | Y | 1 WH | 0~9999

## MP960 英文
Modbus RTU Mode (Base0)
Modbus Int Map Address | [6 empty] | Modbus RTU Mode ( Harmonic ) (Base0)
Register | Register | Type | Saved | Units | Range | Register | Register | Register | R/W | Saved | Units | Range | Register
Number | Name |  |  |  |  | Description | Number | Name |  |  |  |  | Description
1000 | Vln_a | R | N | V_Scale | 0~32767 |  | 1500 | TOT THD Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1001 | Vln_b | R | N | V_Scale | 0~32767 |  | 1501 | TOT THD Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1002 | Vln_c | R | N | V_Scale | 0~32767 |  | 1502 | TOT THD Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1003 | Vln_avg | R | N | V_Scale | 0~32767 |  | 1503 | TOT THD Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1004 | Vll_a | R | N | V_Scale | 0~32767 |  | 1504 | TOT THD Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1005 | Vll_b | R | N | V_Scale | 0~32767 |  | 1505 | TOT THD Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1006 | Vll_c | R | N | V_Scale | 0~32767 |  | 1506 | TOT THD In | R | N | 0.01% | 0~10000
1007 | Vll_avg | R | N | V_Scale | 0~32767 |  | 1507 | HD1 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1008 | I_a | R | N | A_Scale | 0~32767 |  | 1508 | HD2 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1009 | I_b | R | N | A_Scale | 0~32767 |  | 1509 | HD3 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1010 | I_c | R | N | A_Scale | 0~32767 |  | 1510 | HD4 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1011 | I_avg | R | N | A_Scale | 0~32767 |  | 1511 | HD5 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1012 | In | R | N | A_Scale | 0~32767 |  | 1512 | HD6 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1013 | W_a | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1513 | HD7 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1014 | W_b | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1514 | HD8 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1015 | W_c | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1515 | HD9 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1016 | W_tpt | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1516 | HD10 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1017 | Var_a | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1517 | HD11 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1018 | Var_b | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1518 | HD12 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1019 | Var_c | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1519 | HD13 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1020 | Var_tot | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1520 | HD14 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1021 | VA_a | R | N | E_Scale | 0~32767 |  | 1521 | HD15 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1022 | VA_b | R | N | E_Scale | 0~32767 |  | 1522 | HD16 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1023 | VA_c | R | N | E_Scale | 0~32767 |  | 1523 | HD17 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1024 | VA_tot | R | N | E_Scale | 0~32767 |  | 1524 | HD18 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1025 | Frequency | R | N | 0.01Hz | 0~7500 |  | 1525 | HD19 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1026 | P.F_a | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1526 | HD20 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1027 | P.F_b | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1527 | HD21 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1028 | P.F_c | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1528 | HD22 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1029 | P.F_avg | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1529 | HD23 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1030 | ΣDemand watt | R | N | E_Scale | 0~±32767 |  | 1530 | HD24 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1031 | V_Scale | R | N |  | 0~3 | 0：10 | 1531 | HD25 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
[6 empty] | 1：100 | 1532 | HD26 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
[6 empty] | 2：1000 | 1533 | HD27 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
[6 empty] | 3：10000 | 1534 | HD28 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
1032 | A_Scale | R | N |  | 0~4 | 0：10 | 1535 | HD29 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
[6 empty] | 1：100 | 1536 | HD30 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
[6 empty] | 2：1000 | 1537 | HD31 Va | R | N | 0.01% | 0~10000
[6 empty] | 3：10000 | 1538 | HD1 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
[6 empty] | 4：100000 | 1539 | HD2 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1033 | E_Scale | R | N |  | 0~8 | 0：10 | 1540 | HD3 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
[6 empty] | 1：100 | 1541 | HD4 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
[6 empty] | 2：1000 | 1542 | HD5 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
[6 empty] | 3：10000 | 1543 | HD6 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
[6 empty] | 4：100000 | 1544 | HD7 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
[6 empty] | 5：1000000 | 1545 | HD8 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
[6 empty] | 6：10000000 | 1546 | HD9 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
[6 empty] | 7：100000000 | 1547 | HD10 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
[6 empty] | 8：1000000000 | 1548 | HD11 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | 1549 | HD12 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
Modbus Hour Map Address | [6 empty] | 1550 | HD13 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
Register | Register | Type | Saved | Units | Range | Register | 1551 | HD14 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
Number | Name |  |  |  |  | Description | 1552 | HD15 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1050 | Imp_WH | R | Y | 100M WH | 0~9999 | 1050*1000000000000 + 1051*100000000 + 1052 = Imp_WH | 1553 | HD16 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1051 |  | R | Y | 10K WH | 0~9999 |  | 1554 | HD17 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1052 |  | R | Y | 1 WH | 0~9999 |  | 1555 | HD18 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1053 | exp_WH | R | Y | 100M WH | 0~9999 |  | 1556 | HD19 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1054 |  | R | Y | 10K WH | 0~9999 |  | 1557 | HD20 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1055 |  | R | Y | 1 WH | 0~9999 |  | 1558 | HD21 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1056 | Imp_VarH | R | Y | 100M VarH | 0~9999 |  | 1559 | HD22 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1057 |  | R | Y | 10K VarH | 0~9999 |  | 1560 | HD23 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1058 |  | R | Y | 1 VarH | 0~9999 |  | 1561 | HD24 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1059 | exp_VarH | R | Y | 100M VarH | 0~9999 |  | 1562 | HD25 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1060 |  | R | Y | 10K VarH | 0~9999 |  | 1563 | HD26 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1061 |  | R | Y | 1 VarH | 0~9999 |  | 1564 | HD27 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1062 | VAH | R | Y | 100M VAH | 0~9999 |  | 1565 | HD28 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1063 |  | R | Y | 10K VAH | 0~9999 |  | 1566 | HD29 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1064 |  | R | Y | 1 VAH | 0~9999 |  | 1567 | HD30 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1065 | Load RUN Time | R | Y | Day | 0~9999 |  | 1568 | HD31 Vb | R | N | 0.01% | 0~10000
1066 |  | R | Y | Hour | 0~23 |  | 1569 | HD1 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1067 |  | R | Y | Min | 0~59 |  | 1570 | HD2 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1068 |  | R | Y | Sec | 0~59 |  | 1571 | HD3 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1069 | RUN Time | R | Y | Day | 0~9999 |  | 1572 | HD4 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1070 |  | R | Y | Hour | 0~23 |  | 1573 | HD5 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1071 |  | R | Y | Min | 0~59 |  | 1574 | HD6 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1072 |  | R | Y | Sec | 0~59 |  | 1575 | HD7 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1073 | tot_WH | R | Y | 100M WH | 0~19999 |  | 1576 | HD8 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1074 |  | R | Y | 10K WH | 0~9999 |  | 1577 | HD9 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1075 |  | R | Y | 1 WH | 0~9999 |  | 1578 | HD10 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1076 | net_WH | R | Y | 100M WH | 0~9999 |  | 1579 | HD11 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1077 |  | R | Y | 10K WH | 0~9999 |  | 1580 | HD12 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1078 |  | R | Y | 1 WH | 0~9999 |  | 1581 | HD13 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1079 | tot_VarH | R | Y | 100M VarH | 0~19999 |  | 1582 | HD14 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1080 |  | R | Y | 10K VarH | 0~9999 |  | 1583 | HD15 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1081 |  | R | Y | 1 VarH | 0~9999 |  | 1584 | HD16 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1082 | net_VarH | R | Y | 100M VarH | 0~9999 |  | 1585 | HD17 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1083 |  | R | Y | 10K VarH | 0~9999 |  | 1586 | HD18 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1084 |  | R | Y | 1 VarH | 0~9999 |  | 1587 | HD19 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | 1588 | HD20 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
Modbus DIO Map Address | [6 empty] | 1589 | HD21 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
Register | Register | Type | Saved | Units | Range | Register | 1590 | HD22 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
Number | Name |  |  |  |  | Description | 1591 | HD23 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1090 | DO Value | R | N | Bit |  | Bit：0 | 1592 | HD24 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
[6 empty] | Bit：1 | 1593 | HD25 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1091 | DI Value | R | N | Bit |  | Bit：0 | 1594 | HD26 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
[6 empty] | Bit：1 | 1595 | HD27 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | 1596 | HD28 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
Modbus Long Map Address | [6 empty] | 1597 | HD29 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
Register | Register | Type | Saved | Units | Range | Register | 1598 | HD30 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
Number | Name |  |  |  |  | Description | 1599 | HD31 Vc | R | N | 0.01% | 0~10000
1100 (Hi) | Vln_a | R | N | 0.01V | 0~199999999 | Hi*65536+Lo=Vln_a | 1600 | HD1 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1101 (Lo) |  | R | N |  |  |  | 1601 | HD2 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1102 | Vln_b | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1602 | HD3 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1103 |  | R | N |  |  |  | 1603 | HD4 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1104 | Vln_c | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1604 | HD5 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1105 |  | R | N |  |  |  | 1605 | HD6 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1106 | Vln_avg | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1606 | HD7 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1107 |  | R | N |  |  |  | 1607 | HD8 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1108 | Vll_a | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1608 | HD9 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1109 |  | R | N |  |  |  | 1609 | HD10 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1110 | Vll_b | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1610 | HD11 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1111 |  | R | N |  |  |  | 1611 | HD12 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1112 | Vll_c | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1612 | HD13 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1113 |  | R | N |  |  |  | 1613 | HD14 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1114 | Vll_avg | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1614 | HD15 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1115 |  | R | N |  |  |  | 1615 | HD16 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1116 | I_a | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1616 | HD17 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1117 |  | R | N |  |  |  | 1617 | HD18 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1118 | I_b | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1618 | HD19 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1119 |  | R | N |  |  |  | 1619 | HD20 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1120 | I_c | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1620 | HD21 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1121 |  | R | N |  |  |  | 1621 | HD22 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1122 | I_avg | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1622 | HD23 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1123 |  | R | N |  |  |  | 1623 | HD24 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1124 | In | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1624 | HD25 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1125 |  | R | N |  |  |  | 1625 | HD26 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1126 | W_a | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1626 | HD27 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1127 |  | R | N |  |  |  | 1627 | HD28 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1128 | W_b | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1628 | HD29 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1129 |  | R | N |  |  |  | 1629 | HD30 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1130 | W_c | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1630 | HD31 Ia | R | N | 0.01% | 0~10000
1131 |  | R | N |  |  |  | 1631 | HD1 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1132 | W_tot | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1632 | HD2 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1133 |  | R | N |  |  |  | 1633 | HD3 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1134 | Var_a | R | N | 0.1Var | 0~±199999999 |  | 1634 | HD4 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1135 |  | R | N |  |  |  | 1635 | HD5 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1136 | Var_b | R | N | 0.1Var | 0~±199999999 |  | 1636 | HD6 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1137 |  | R | N |  |  |  | 1637 | HD7 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1138 | Var_c | R | N | 0.1Var | 0~±199999999 |  | 1638 | HD8 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1139 |  | R | N |  |  |  | 1639 | HD9 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1140 | Var_tot | R | N | 0.1Var | 0~±199999999 |  | 1640 | HD10 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1141 |  | R | N |  |  |  | 1641 | HD11 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1142 | VA_a | R | N | 0.1VA | 0~199999999 |  | 1642 | HD12 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1143 |  | R | N |  |  |  | 1643 | HD13 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1144 | VA_b | R | N | 0.1VA | 0~199999999 |  | 1644 | HD14 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1145 |  | R | N |  |  |  | 1645 | HD15 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1146 | VA_c | R | N | 0.1VA | 0~199999999 |  | 1646 | HD16 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1147 |  | R | N |  |  |  | 1647 | HD17 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1148 | VA_tot | R | N | 0.1VA | 0~199999999 |  | 1648 | HD18 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1149 |  | R | N |  |  |  | 1649 | HD19 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1150 | Frequency | R | N | 0.01HZ | 4500~7500 |  | 1650 | HD20 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1151 |  | R | N |  |  |  | 1651 | HD21 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1152 | P.F_a | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1652 | HD22 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1153 |  | R | N |  |  |  | 1653 | HD23 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1154 | P.F_b | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1654 | HD24 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1155 |  | R | N |  |  |  | 1655 | HD25 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1156 | P.F_c | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1656 | HD26 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1157 |  | R | N |  |  |  | 1657 | HD27 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1158 | P.F_avg | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1658 | HD28 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1159 |  | R | N |  |  |  | 1659 | HD29 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1160 | ΣDemand watt | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1660 | HD30 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
1161 |  | R | N |  |  |  | 1661 | HD31 Ib | R | N | 0.01% | 0~10000
[7 empty] | 1662 | HD1 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
Modbus Maximum Map Address(Base0) | [6 empty] | 1663 | HD2 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
Register | Register | Type | Saved | Units | Range | Register | 1664 | HD3 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
Number | Name |  |  |  |  | Description | 1665 | HD4 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1200 (Hi) | Maximum Vln_a | R | N | 0.01V | 0~199999999 | Hi*65536+Lo=Maximum Vln_a | 1666 | HD5 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1201 (Lo) |  | R | N |  |  |  | 1667 | HD6 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1202 | Maximum Vln_b | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1668 | HD7 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1203 |  | R | N |  |  |  | 1669 | HD8 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1204 | Maximum Vln_c | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1670 | HD9 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1205 |  | R | N |  |  |  | 1671 | HD10 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1206 | Maximum Vln_avg | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1672 | HD11 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1207 |  | R | N |  |  |  | 1673 | HD12 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1208 | Maximum Vll_a | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1674 | HD13 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1209 |  | R | N |  |  |  | 1675 | HD14 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1210 | Maximum Vll_b | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1676 | HD15 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1211 |  | R | N |  |  |  | 1677 | HD16 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1212 | Maximum Vll_c | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1678 | HD17 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1213 |  | R | N |  |  |  | 1679 | HD18 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1214 | Maximum Vll_avg | R | N | 0.01V | 0~199999999 |  | 1680 | HD19 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1215 |  | R | N |  |  |  | 1681 | HD20 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1216 | Maximum I_a | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1682 | HD21 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1217 |  | R | N |  |  |  | 1683 | HD22 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1218 | Maximum I_b | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1684 | HD23 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1219 |  | R | N |  |  |  | 1685 | HD24 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1220 | Maximum I_c | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1686 | HD25 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1221 |  | R | N |  |  |  | 1687 | HD26 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1222 | Maximum I_avg | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1688 | HD27 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1223 |  | R | N |  |  |  | 1689 | HD28 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1224 | Maximum In | R | N | 0.001A | 0~199999999 |  | 1690 | HD29 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1225 |  | R | N |  |  |  | 1691 | HD30 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1226 | Maximum W_a | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1692 | HD31 Ic | R | N | 0.01% | 0~10000
1227 |  | R | N |  |  |  | 1693 | HD1 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1228 | Maximum W_b | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1694 | HD2 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1229 |  | R | N |  |  |  | 1695 | HD3 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1230 | Maximum W_c | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1696 | HD4 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1231 |  | R | N |  |  |  | 1697 | HD5 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1232 | Maximum W_tot | R | N | 0.1W | 0~±199999999 |  | 1698 | HD6 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1233 |  | R | N |  |  |  | 1699 | HD7 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1234 | Maximum Var_a | R | N | 0.1Var | 0~±199999999 |  | 1700 | HD8 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1235 |  | R | N |  |  |  | 1701 | HD9 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1236 | Maximum Var_b | R | N | 0.1Var | 0~±199999999 |  | 1702 | HD10 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1237 |  | R | N |  |  |  | 1703 | HD11 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1238 | Maximum Var_c | R | N | 0.1Var | 0~±199999999 |  | 1704 | HD12 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1239 |  | R | N |  |  |  | 1705 | HD13 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1240 | Maximum Var_tot | R | N | 0.1Var | 0~±199999999 |  | 1706 | HD14 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1241 |  | R | N |  |  |  | 1707 | HD15 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1242 | Maximum VA_a | R | N | 0.1VA | 0~199999999 |  | 1708 | HD16 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1243 |  | R | N |  |  |  | 1709 | HD17 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1244 | Maximum VA_b | R | N | 0.1VA | 0~199999999 |  | 1710 | HD18 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1245 |  | R | N |  |  |  | 1711 | HD19 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1246 | Maximum VA_c | R | N | 0.1VA | 0~199999999 |  | 1712 | HD20 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1247 |  | R | N |  |  |  | 1713 | HD21 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1248 | Maximum VA_tot | R | N | 0.1VA | 0~199999999 |  | 1714 | HD22 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1249 |  | R | N |  |  |  | 1715 | HD23 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1250 | Maximum Frequency | R | N | 0.01HZ | 4500~7500 |  | 1716 | HD24 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1251 |  | R | N |  |  |  | 1717 | HD25 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1252 | Maximum P.F_a | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1718 | HD26 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1253 |  | R | N |  |  |  | 1719 | HD27 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1254 | Maximum P.F_b | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1720 | HD28 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1255 |  | R | N |  |  |  | 1721 | HD29 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1256 | Maximum P.F_c | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000 |  | 1722 | HD30 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1257 |  | R | N |  |  |  | 1723 | HD31 In | R | N | 0.01% | 0~10000
1258 | Maximum P.F_avg | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000
1259 |  | R | N
1260 | MaximumΣDemand watt | R | N | 0.1W | 0~±199999999
1261 |  | R | N
1262 | Maximum tot_Va_Thd | R | N | 0.01% | 0~10000
1263 |  | R | N
1264 | Maximum tot_Vb_Thd | R | N | 0.01% | 0~10000
1265 |  | R | N
1266 | Maximum tot_Vc_Thd | R | N | 0.01% | 0~10000
1267 |  | R | N
1268 | Maximum tot_Ia_Thd | R | N | 0.01% | 0~10000
1269 |  | R | N
1270 | Maximum tot_Ib_Thd | R | N | 0.01% | 0~10000
1271 |  | R | N
1272 | Maximum tot_Ic_Thd | R | N | 0.01% | 0~10000
1273 |  | R | N
1274 | Maximum tot_In_Thd | R | N | 0.01% | 0~10000
1275 |  | R | N
1276 | Minimum Vln_a | R | N | 0.01V | 0~199999999
1277 |  | R | N
1278 | Minimum Vln_b | R | N | 0.01V | 0~199999999
1279 |  | R | N
1280 | Minimum Vln_c | R | N | 0.01V | 0~199999999
1281 |  | R | N
1282 | Minimum Vln_avg | R | N | 0.01V | 0~199999999
1283 |  | R | N
1284 | Minimum Vll_a | R | N | 0.01V | 0~199999999
1285 |  | R | N
1286 | Minimum Vll_b | R | N | 0.01V | 0~199999999
1287 |  | R | N
1288 | Minimum Vll_c | R | N | 0.01V | 0~199999999
1289 |  | R | N
1290 | Minimum Vll_avg | R | N | 0.01V | 0~199999999
1291 |  | R | N
1292 | Minimum I_a | R | N | 0.001A | 0~199999999
1293 |  | R | N
1294 | Minimum I_b | R | N | 0.001A | 0~199999999
1295 |  | R | N
1296 | Minimum I_c | R | N | 0.001A | 0~199999999
1297 |  | R | N
1298 | Minimum I_avg | R | N | 0.001A | 0~199999999
1299 |  | R | N
1300 | Minimum In | R | N | 0.001A | 0~199999999
1301 |  | R | N
1302 | Minimum W_a | R | N | 0.1W | 0~±199999999
1303 |  | R | N
1304 | Minimum W_b | R | N | 0.1W | 0~±199999999
1305 |  | R | N
1306 | Minimum W_c | R | N | 0.1W | 0~±199999999
1307 |  | R | N
1308 | Minimum W_tot | R | N | 0.1W | 0~±199999999
1309 |  | R | N
1310 | Minimum Var_a | R | N | 0.1Var | 0~±199999999
1311 |  | R | N
1312 | Minimum Var_b | R | N | 0.1Var | 0~±199999999
1313 |  | R | N
1314 | Minimum Var_c | R | N | 0.1Var | 0~±199999999
1315 |  | R | N
1316 | Minimum Var_tot | R | N | 0.1Var | 0~±199999999
1317 |  | R | N
1318 | Minimum VA_a | R | N | 0.1VA | 0~199999999
1319 |  | R | N
1320 | Minimum VA_b | R | N | 0.1VA | 0~199999999
1321 |  | R | N
1322 | Minimum VA_c | R | N | 0.1VA | 0~199999999
1323 |  | R | N
1324 | Minimum VA_tot | R | N | 0.1VA | 0~199999999
1325 |  | R | N
1326 | Minimum Frequency | R | N | 0.01HZ | 4500~7500
1327 |  | R | N
1328 | Minimum P.F_a | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000
1329 |  | R | N
1330 | Minimum P.F_b | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000
1331 |  | R | N
1332 | Minimum P.F_c | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000
1333 |  | R | N
1334 | Minimum P.F_avg | R | N | 0.001COSθ | 0~±1000
1335 |  | R | N
Modbus RTU Mode ( Configuration )(Base0)
Register | Register | Type | Saved | Units | Range | Register
Number | Name |  |  |  |  | Description
2000 | Firmware_version | R | Y
2001 | Volts Mode | R/W | Y | ---- | 0~5 | 0：Auto
1：1P2W
2：1P3W
3：3P3W 2CT
4：3P3W 3CT
5：3P4W
2002 | PT_Primary | R/W | Y | ---- | 100~500000
2003 |  | R/W | Y | V
2004 | PT_Secondary | R/W | Y | V | 100~400
2005 | CT_Scale | R/W | Y | A | 0~5000
2006 | CT_Secondary | R/W | Y | A | 1~5
2007 | A_Cutt | R/W | Y | 0.001A | 0~5000 | Secondary
2008 | Load RUN Time Mode | R/W | Y |  | 0~1 | 0：V
1：A
2009 | DO type H1 | R/W | Y | ---- | 0~4 | 0：none
1：W
2：V
3：A
4：Pulse/1WH
5：Demand Watt
2010 | DO Hi Set 1 Value | R/W | Y | ---- | 0~500000
2011 |  | R/W | Y
2012 | DO type H2 | R/W | Y | ---- | 0~4 | 0：none
1：W
2：V
3：A
4：Pulse/1WH
5：Demand Watt
2013 | DO Hi Set 2 Value | R/W | Y | ---- | 0~500000
2014 |  | R/W | Y
2015 | Address | R | Y | ----- | 1~255
2016 | Baud rate | R | Y | ----- | 0~4 | 0：4800
1：9600
2：19200
3：38400
4：19200
5：38400
2017 | Parity | R | Y | ----- | 0~3 | 0：8N1
1：8N2
2：8O1
3：8E1
2018 | Demand-MOD | R/W | Y | ----- | 0~1 | 0：block
1：roll
2019 | Demand-NUM | R/W | Y | ----- | 1~10
2020 | Power Demand interval | R/W | Y | Minute | 1~60 | Demand internal
2021 | LCD Linght Time | R/W | Y | Minute | 1~99
2022 | Phase_Sequence | R/W | Y | ----- | bit0 ~ bit1(A Phs) | 0：V1
[5 empty] | bit2 ~ bit3(B Phs) | 1：V2
[5 empty] | bit4 ~ bit5(C Phs) | 2：V3
2023 | CT_turn | R/W | Y | bit | bit0~bit2 | 0：none
1：yes
2030 | Reset Maximum Value | W | N | ---- | 0~1 | 1：reset
2031 | Reset Maximum Demand | W | N | ---- | 0~1 | 1：reset
2032 | Reset Energy Value | W | N | ---- | 0~1 | 1：reset
2033 | Reset Load RUN Time | W | N | ---- | 0~1 | 1：reset
2034 | Reset RUN Time | W | N | ---- | 0~1 | 1：reset
2035 | Reset Demand Value | W | N | ---- | 0~1 | 1：reset
Modbus WH Set-up start Map Address
Register | Register | Type | Saved | Units | Range | Register
Number | Name |  |  |  |  | Description
2040 | Imp_WH | W | Y | 100M WH | 0~9999
2041 |  | W | Y | 10K WH | 0~9999
2042 |  | W | Y | 1 WH | 0~9999