## v0.6
MP850 Modbus Address Map v0.6
暫存器位址 |  | 暫存器名稱 | 可讀R 可寫W | 資料格式 | 範圍 | 資料說明 | 默認值
PLC Base | HEX
41051 | 041AH | 用電瓦時imp_WH | R | Uint16 | 0~9999(*100M) |  | 0
41052 | 041BH |  | R | Uint16 | 0~9999(*10K) |  | 0
41053 | 041CH |  | R | Uint16 | 0~9999(*1) |  | 0
41054 | 041DH | 供電瓦時exp_WH | R | Uint16 | 0~9999(*100M) |  | 0
41055 | 041EH |  | R | Uint16 | 0~9999(*10K) |  | 0
41056 | 041FH |  | R | Uint16 | 0~9999(*1) |  | 0
41057 | 0420H | 感性乏時imp_VarH | R | Uint16 | 0~9999(*100M) |  | 0
41058 | 0421H |  | R | Uint16 | 0~9999(*10K) |  | 0
41059 | 0422H |  | R | Uint16 | 0~9999(*1) |  | 0
41060 | 0423H | 容性乏時exp_VarH | R | Uint16 | 0~9999(*100M) |  | 0
41061 | 0424H |  | R | Uint16 | 0~9999(*10K) |  | 0
41062 | 0425H |  | R | Uint16 | 0~9999(*1) |  | 0
41063 | 0426H | 伏安時VAH | R | Uint16 | 0~9999(*100M) |  | 0
41064 | 0427H |  | R | Uint16 | 0~9999(*10K) |  | 0
41065 | 0428H |  | R | Uint16 | 0~9999(*1) |  | 0
41066 | 0429H | 運轉時間 | R | Uint16 | 0~9999(天) |  | 0
41067 | 042AH |  | R | Uint16 | 0~23(時) |  | 0
41068 | 042BH |  | R | Uint16 | 0~59(分) |  | 0
41069 | 042CH |  | R | Uint16 | 0~59(秒) |  | 0
41070 | 042DH | 開機時間 | R | Uint16 | 0~9999(天) |  | 0
41071 | 042EH |  | R | Uint16 | 0~23(時) |  | 0
41072 | 042FH |  | R | Uint16 | 0~59(分) |  | 0
41073 | 0430H |  | R | Uint16 | 0~59(秒) |  | 0
41074 | 0431H | 絕對值總瓦時tot_WH | R | Uint16 | 0~19999(*100M) | ¦用電瓦時+供電瓦時¦ | 0
41075 | 0432H |  | R | Uint16 | 0~9999(*10K) | ¦用電瓦時+供電瓦時¦ | 0
41076 | 0433H |  | R | Uint16 | 0~9999(*1) | ¦用電瓦時+供電瓦時¦ | 0
41077 | 0434H | 絕對值淨瓦時net_WH | R | Uint16 | 0~9999(*100M) | ¦用電瓦時-供電瓦時¦ | 0
41078 | 0435H |  | R | Uint16 | 0~9999(*10K) | ¦用電瓦時-供電瓦時¦ | 0
41079 | 0436H |  | R | Uint16 | 0~9999(*1) | ¦用電瓦時-供電瓦時¦ | 0
41080 | 0437H | 絕對值總乏時tot_VarH | R | Uint16 | 0~19999(*100M) | ¦感性乏時+容性乏時¦ | 0
41081 | 0438H |  | R | Uint16 | 0~9999(*10K) | ¦感性乏時+容性乏時¦ | 0
41082 | 0439H |  | R | Uint16 | 0~9999(*1) | ¦感性乏時+容性乏時¦ | 0
41083 | 043AH | 絕對值淨乏時net_VarH | R | Uint16 | 0~9999(*100M) | ¦感性乏時-容性乏時¦ | 0
41084 | 043BH |  | R | Uint16 | 0~9999(*10K) | ¦感性乏時-容性乏時¦ | 0
41085 | 043CH |  | R | Uint16 | 0~9999(*1) | ¦感性乏時-容性乏時¦ | 0
41086 | 043DH | 二氧化碳排放量 | R | UInt32 | 0~199999999 (Kg-co2) | 高位元組 | 0
41087 | 043EH |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41088 | 043FH | 電費 | R | UInt32 | 0~199999999 | 高位元組 | 0
41089 | 0440H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
暫存器位址 |  | 暫存器名稱 | 可讀R 可寫W | 資料格式 | 範圍 | 資料說明 | 默認值
PLC Base | HEX
41091 | 0442H | 輸出接點狀態 | R | UInt16 | 0~3 | Bit0:DO1、Bit1:DO2 | 0
0:不動作，1:動作
41092 | 0443H | 輸入接點狀態 | R | UInt16 | 0~3 | Bit0:DI1、Bit1:DI2 | 0
0:不動作，1:動作
暫存器位址 |  | 暫存器名稱 | 可讀R 可寫W | 資料格式 | 範圍 | 資料說明 | 默認值
PLC Base | HEX
41101 | 044CH | 相電壓Va | R | UInt32 | 0~199999999(*0.01)V | 高位元組 | 0
41102 | 044DH |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41103 | 044EH | 相電壓Vb | R | UInt32 | 0~199999999(*0.01)V | 高位元組 | 0
41104 | 044FH |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41105 | 0450H | 相電壓Vc | R | UInt32 | 0~199999999(*0.01)V | 高位元組 | 0
41106 | 0451H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41107 | 0452H | 相電壓均值Vnavg | R | UInt32 | 0~199999999(*0.01)V | 高位元組 | 0
41108 | 0453H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41109 | 0454H | 線電壓Vab | R | UInt32 | 0~199999999(*0.01)V | 高位元組 | 0
41110 | 0455H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41111 | 0456H | 線電壓Vbc | R | UInt32 | 0~199999999(*0.01)V | 高位元組 | 0
41112 | 0457H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41113 | 0458H | 線電壓Vca | R | UInt32 | 0~199999999(*0.01)V | 高位元組 | 0
41114 | 0459H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41115 | 045AH | 線電壓均值Vlavg | R | UInt32 | 0~199999999(*0.01)V | 高位元組 | 0
41116 | 045BH |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41117 | 045CH | 相(線)電流Ia | R | UInt32 | 0~199999999(*0.001)A | 高位元組 | 0
41118 | 045DH |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41119 | 045EH | 相(線)電流Ia | R | UInt32 | 0~199999999(*0.001)A | 高位元組 | 0
41120 | 045FH |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41121 | 0460H | 相(線)電流Ia | R | UInt32 | 0~199999999(*0.001)A | 高位元組 | 0
41122 | 0461H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41123 | 0462H | 電流均值Iavg | R | UInt32 | 0~199999999(*0.001)A | 高位元組 | 0
41124 | 0463H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41125 | 0464H | 中線電流In | R | UInt32 | 0~199999999(*0.001)A | 高位元組 | 0
41126 | 0465H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41127 | 0466H | 有功功率Pa | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)W | 高位元組 | 0
41128 | 0467H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41129 | 0468H | 有功功率Pb | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)W | 高位元組 | 0
41130 | 0469H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41131 | 046AH | 有功功率Pc | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)W | 高位元組 | 0
41132 | 046BH |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41133 | 046CH | 系統有功功率P | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)W | 高位元組 | 0
41134 | 046DH |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41135 | 046EH | 無功功率Qa | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)Var | 高位元組 | 0
41136 | 046FH |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41137 | 0470H | 無功功率Qb | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)Var | 高位元組 | 0
41138 | 0471H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41139 | 0472H | 無功功率Qc | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)Var | 高位元組 | 0
41140 | 0473H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41141 | 0474H | 系統無功功率Q | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)Var | 高位元組 | 0
41142 | 0475H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41143 | 0476H | 視在功率Sa | R | UInt32 | 0~199999999(*0.1)VA | 高位元組 | 0
41144 | 0477H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41145 | 0478H | 視在功率Sb | R | UInt32 | 0~199999999(*0.1)VA | 高位元組 | 0
41146 | 0479H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41147 | 047AH | 視在功率Sc | R | UInt32 | 0~199999999(*0.1)VA | 高位元組 | 0
41148 | 047BH |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41149 | 047CH | 系統無功功率S | R | UInt32 | 0~199999999(*0.1)VA | 高位元組 | 0
41150 | 047DH |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41151 | 047EH | 頻率F | R | UInt32 | 45.00~75.00Hz | 高位元組 | 0
41152 | 047FH |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41153 | 0480H | 功率因素P.Fa | R | Int32 | 0~+/-1000 (*0.001)cosθ | 高位元組 | 0
41154 | 0481H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41155 | 0482H | 功率因素P.Fa | R | Int32 | 0~+/-1000 (*0.001)cosθ | 高位元組 | 0
41156 | 0483H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41157 | 0484H | 功率因素P.Fa | R | Int32 | 0~+/-1000 (*0.001)cosθ | 高位元組 | 0
41158 | 0485H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41159 | 0486H | 系統功率因素P.F | R | Int32 | 0~+/-1000 (*0.001)cosθ | 高位元組 | 0
41160 | 0487H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41161 | 0488H | 有功功率需量 | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)W | 高位元組 | 0
41162 | 0489H | P_Demand | R |  |  | 低位元組 | 0
暫存器位址 |  | 暫存器名稱 | 可讀R 可寫W | 資料格式 | 範圍 | 資料說明 | 默認值
PLC Base | HEX
41201 | 04B0H | 歷史最大 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.01)V | 高位元組 | 0
41202 | 04B1H | 相電壓Va | R |  |  | 低位元組 | 0
41203 | 04B2H | 歷史最大 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.01)V | 高位元組 | 0
41204 | 04B3H | 相電壓Vb | R |  |  | 低位元組 | 0
41205 | 04B4H | 歷史最大 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.01)V | 高位元組 | 0
41206 | 04B5H | 相電壓Vc | R |  |  | 低位元組 | 0
41207 | 04B6H | 歷史最大 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.01)V | 高位元組 | 0
41208 | 04B7H | 相電壓均值Vnavg | R |  |  | 低位元組 | 0
41209 | 04B8H | 歷史最大 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.01)V | 高位元組 | 0
41210 | 04B9H | 線電壓Vab | R |  |  | 低位元組 | 0
41211 | 04BAH | 歷史最大 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.01)V | 高位元組 | 0
41212 | 04BBH | 線電壓Vbc | R |  |  | 低位元組 | 0
41213 | 04BCH | 歷史最大 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.01)V | 高位元組 | 0
41214 | 04BDH | 線電壓Vca | R |  |  | 低位元組 | 0
41215 | 04BEH | 歷史最大 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.01)V | 高位元組 | 0
41216 | 04BFH | 線電壓均值Vlavg | R |  |  | 低位元組 | 0
41217 | 04C0H | 歷史最大 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.001)A | 高位元組 | 0
41218 | 04C1H | 相(線)電流Ia | R |  |  | 低位元組 | 0
41219 | 04C2H | 歷史最大 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.001)A | 高位元組 | 0
41220 | 04C3H | 相(線)電流Ia | R |  |  | 低位元組 | 0
41221 | 04C4H | 歷史最大 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.001)A | 高位元組 | 0
41222 | 04C5H | 相(線)電流Ia | R |  |  | 低位元組 | 0
41223 | 04C6H | 歷史最大 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.001)A | 高位元組 | 0
41224 | 04C7H | 電流均值Iavg | R |  |  | 低位元組 | 0
41225 | 04C8H | 歷史最大 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.001)A | 高位元組 | 0
41226 | 04C9H | 中線電流In | R |  |  | 低位元組 | 0
41227 | 04CAH | 歷史最大 | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)W | 高位元組 | 0
41228 | 04CBH | 有功功率Pa | R |  |  | 低位元組 | 0
41229 | 04CCH | 歷史最大 | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)W | 高位元組 | 0
41230 | 04CDH | 有功功率Pb | R |  |  | 低位元組 | 0
41231 | 04CEH | 歷史最大 | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)W | 高位元組 | 0
41232 | 04CFH | 有功功率Pc | R |  |  | 低位元組 | 0
41233 | 04D0H | 歷史最大 | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)W | 高位元組 | 0
41234 | 04D1H | 系統有功功率P | R |  |  | 低位元組 | 0
41235 | 04D2H | 歷史最大 | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)Var | 高位元組 | 0
41236 | 04D3H | 無功功率Qa | R |  |  | 低位元組 | 0
41237 | 04D4H | 歷史最大 | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)Var | 高位元組 | 0
41238 | 04D5H | 無功功率Qb | R |  |  | 低位元組 | 0
41239 | 04D6H | 歷史最大 | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)Var | 高位元組 | 0
41240 | 04D7H | 無功功率Qc | R |  |  | 低位元組 | 0
41241 | 04D8H | 歷史最大 | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)Var | 高位元組 | 0
41242 | 04D9H | 系統無功功率Q | R |  |  | 低位元組 | 0
41243 | 04DAH | 歷史最大 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.1)VA | 高位元組 | 0
41244 | 04DBH | 視在功率Sa | R |  |  | 低位元組 | 0
41245 | 04DCH | 歷史最大 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.1)VA | 高位元組 | 0
41246 | 04DDH | 視在功率Sb | R |  |  | 低位元組 | 0
41247 | 04DEH | 歷史最大 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.1)VA | 高位元組 | 0
41248 | 04DFH | 視在功率Sc | R |  |  | 低位元組 | 0
41249 | 04E0H | 歷史最大 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.1)VA | 高位元組 | 0
41250 | 04E1H | 系統無功功率S | R |  |  | 低位元組 | 0
41251 | 04E2H | 歷史最大 | R | UInt32 | 45.00~75.00Hz | 高位元組 | 0
41252 | 04E3H | 頻率F | R |  |  | 低位元組 | 0
41253 | 04E4H | 歷史最大 | R | Int32 | 0~+/-1000 (*0.001)cosθ | 高位元組 | 0
41254 | 04E5H | 功率因素P.Fa | R |  |  | 低位元組 | 0
41255 | 04E6H | 歷史最大 | R | Int32 | 0~+/-1000 (*0.001)cosθ | 高位元組 | 0
41256 | 04E7H | 功率因素P.Fa | R |  |  | 低位元組 | 0
41257 | 04E8H | 歷史最大 | R | Int32 | 0~+/-1000 (*0.001)cosθ | 高位元組 | 0
41258 | 04E9H | 功率因素P.Fa | R |  |  | 低位元組 | 0
41259 | 04EAH | 歷史最大 | R | Int32 | 0~+/-1000 (*0.001)cosθ | 高位元組 | 0
41260 | 04EBH | 系統功率因素P.F | R |  |  | 低位元組 | 0
41261 | 04ECH | 歷史最大有功功率 | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)W | 高位元組 | 0
41262 | 04EDH | 需量P_Demand | R |  |  | 低位元組 | 0
41263 | 04EEH | 歷史最大相電壓 | R | UInt32 | 0~10000(*0.01)% | 高位元組 | 0
41264 | 04EFH | 諧波Va_THD | R |  |  | 低位元組 | 0
41265 | 04F0H | 歷史最大相電壓 | R | UInt32 | 0~10000(*0.01)% | 高位元組 | 0
41266 | 04F1H | 諧波Vb_THD | R |  |  | 低位元組 | 0
41267 | 04F2H | 歷史最大相電壓 | R | UInt32 | 0~10000(*0.01)% | 高位元組 | 0
41268 | 04F3H | 諧波Vc_THD | R |  |  | 低位元組 | 0
41269 | 04F4H | 歷史最大相(線)電流諧波Ia_THD | R | UInt32 | 0~10000(*0.01)% | 高位元組 | 0
41270 | 04F5H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41271 | 04F6H | 歷史最大相(線)電流諧波Ib_THD | R | UInt32 | 0~10000(*0.01)% | 高位元組 | 0
41272 | 04F7H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41273 | 04F8H | 歷史最大相(線)電流諧波Ic_THD | R | UInt32 | 0~10000(*0.01)% | 高位元組 | 0
41274 | 04F9H |  | R |  |  | 低位元組 | 0
41275 | 04FAH | 歷史最中線 | R | UInt32 | 0~10000(*0.01)% | 高位元組 | 0
41276 | 04FBH | 電流諧波In_THD | R |  |  | 低位元組 | 0
41277 | 04FCH | 歷史最小 | R | UInt32 | 0~199999999(0.01)V | 高位元組 | 0
41278 | 04FDH | 相電壓Va | R |  |  | 低位元組 | 0
41279 | 04FEH | 歷史最小 | R | UInt32 | 0~199999999(0.01)V | 高位元組 | 0
41280 | 04FFH | 相電壓Vb | R |  |  | 低位元組 | 0
41281 | 0500H | 歷史最小 | R | UInt32 | 0~199999999(0.01)V | 高位元組 | 0
41282 | 0501H | 相電壓Vc | R |  |  | 低位元組 | 0
41283 | 0502H | 歷史最小 | R | UInt32 | 0~199999999(0.01)V | 高位元組 | 0
41284 | 0503H | 相電壓均值Vnavg | R |  |  | 低位元組 | 0
41285 | 0504H | 歷史最小 | R | UInt32 | 0~199999999(0.01)V | 高位元組 | 0
41286 | 0505H | 線電壓Vab | R |  |  | 低位元組 | 0
41287 | 0506H | 歷史最小 | R | UInt32 | 0~199999999(0.01)V | 高位元組 | 0
41288 | 0507H | 線電壓Vbc | R |  |  | 低位元組 | 0
41289 | 0508H | 歷史最小 | R | UInt32 | 0~199999999(0.01)V | 高位元組 | 0
41290 | 0509H | 線電壓Vca | R |  |  | 低位元組 | 0
41291 | 050AH | 歷史最小 | R | UInt32 | 0~199999999(0.01)V | 高位元組 | 0
41292 | 050BH | 線電壓均值Vlavg | R |  |  | 低位元組 | 0
41293 | 050CH | 歷史最小 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.001)A | 高位元組 | 0
41294 | 050DH | 相(線)電流Ia | R |  |  | 低位元組 | 0
41295 | 050EH | 歷史最小 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.001)A | 高位元組 | 0
41296 | 050FH | 相(線)電流Ia | R |  |  | 低位元組 | 0
41297 | 0510H | 歷史最小 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.001)A | 高位元組 | 0
41298 | 0511H | 相(線)電流Ia | R |  |  | 低位元組 | 0
41299 | 0512H | 歷史最小 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.001)A | 高位元組 | 0
41300 | 0513H | 電流均值Iavg | R |  |  | 低位元組 | 0
41301 | 0514H | 歷史最小 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.001)A | 高位元組 | 0
41302 | 0515H | 中線電流In | R |  |  | 低位元組 | 0
41303 | 0516H | 歷史最小 | R | Int32 | 0~+/-199999999(0.1)W | 高位元組 | 0
41304 | 0517H | 有功功率Pa | R |  |  | 低位元組 | 0
41305 | 0518H | 歷史最小 | R | Int32 | 0~+/-199999999(0.1)W | 高位元組 | 0
41306 | 0519H | 有功功率Pb | R |  |  | 低位元組 | 0
41307 | 051AH | 歷史最小 | R | Int32 | 0~+/-199999999(0.1)W | 高位元組 | 0
41308 | 051BH | 有功功率Pc | R |  |  | 低位元組 | 0
41309 | 051CH | 歷史最小 | R | Int32 | 0~+/-199999999(0.1)W | 高位元組 | 0
41310 | 051DH | 系統有功功率P | R |  |  | 低位元組 | 0
41311 | 051EH | 歷史最小 | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)Var | 高位元組 | 0
41312 | 051FH | 無功功率Qa | R |  |  | 低位元組 | 0
41313 | 0520H | 歷史最小 | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)Var | 高位元組 | 0
41314 | 0521H | 無功功率Qb | R |  |  | 低位元組 | 0
41315 | 0522H | 歷史最小 | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)Var | 高位元組 | 0
41316 | 0523H | 無功功率Qc | R |  |  | 低位元組 | 0
41317 | 0524H | 歷史最小 | R | Int32 | 0~+/-199999999(*0.1)Var | 高位元組 | 0
41318 | 0525H | 系統無功功率Q | R |  |  | 低位元組 | 0
41319 | 0526H | 歷史最小 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.1)VA | 高位元組 | 0
41320 | 0527H | 視在功率Sa | R |  |  | 低位元組 | 0
41321 | 0528H | 歷史最小 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.1)VA | 高位元組 | 0
41322 | 0529H | 視在功率Sb | R |  |  | 低位元組 | 0
41323 | 052AH | 歷史最小 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.1)VA | 高位元組 | 0
41324 | 052BH | 視在功率Sc | R |  |  | 低位元組 | 0
41325 | 052CH | 歷史最小 | R | UInt32 | 0~199999999(*0.1)VA | 高位元組 | 0
41326 | 052DH | 系統無功功率S | R |  |  | 低位元組 | 0
41327 | 052EH | 歷史最小 | R | UInt32 | 45.00~75.00Hz | 高位元組 | 0
41328 | 052FH | 頻率F | R |  |  | 低位元組 | 0
41329 | 0530H | 歷史最小 | R | Int32 | 0~+/-1000(*0.001) cosθ | 高位元組 | 0
41330 | 0531H | 功率因素P.Fa | R |  |  | 低位元組 | 0
41331 | 0532H | 歷史最小 | R | Int32 | 0~+/-1000(*0.001) cosθ | 高位元組 | 0
41332 | 0533H | 功率因素P.Fa | R |  |  | 低位元組 | 0
41333 | 0534H | 歷史最小 | R | Int32 | 0~+/-1000(*0.001) cosθ | 高位元組 | 0
41334 | 0535H | 功率因素P.Fa | R |  |  | 低位元組 | 0
41335 | 0536H | 歷史最小 | R | Int32 | 0~+/-1000(*0.001) cosθ | 高位元組 | 0
41336 | 0537H | 系統功率因素P.F | R |  |  | 低位元組 | 0
暫存器位址 |  | 暫存器名稱 | 可讀R 可寫W | 資料格式 | 範圍 | 資料說明 | 默認值
PLC Base | HEX
41501 | 05DCH | 相電壓總諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Va_tot_THD
41502 | 05DDH | 相電壓總諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Vb_tot_THD
41503 | 05DEH | 相電壓總諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Vc_tot_THD
41504 | 05DFH | 相(線)電流總諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Ia_tot_THD
41505 | 05E0H | 相(線)電流總諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Ib_tot_THD
41506 | 05E1H | 相(線)電流總諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Ic_tot_THD
41507 | 05E2H | 中線電流總諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
In_tot_THD
41508 | 05E3H | 相電壓諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Va_1st_THD
… | … | … | … |  | … | … | …
41538 | 0601H | 相電壓諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Va_31st_THD
41539 | 0602H | 相電壓諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Vb_1st_THD
… | … | … | … |  | … | … | …
41569 | 0620H | 相電壓諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Vb_31st_THD
41570 | 0603H | 相電壓諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Vc_1st_THD
… | … | … | … |  | … | … | …
41600 | 063FH | 相電壓諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Vc_31st_THD
41601 | 0640H | 相(線)電流諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Ia_1st_THD
… | … | … | … |  | … | … | …
41631 | 065EH | 相(線)電流諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Ia_31st_THD
41632 | 065FH | 相(線)電流諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Ib_1st_THD
… | … | … | … |  | … | … | …
41662 | 067DH | 相(線)電流諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Ib_31st_THD
41633 | 067EH | 相(線)電流諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Ic_1st_THD
… | … | … | … |  | … | … | …
41693 | 069CH | 相(線)電流諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
Ic_31st_THD
41694 | 069DH | 中線電流諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
In_1st_THD
… | … | … | … |  | … | … | …
41724 | 06BBH | 中線電流諧波 | R | UInt16 | 0~10000(*0.01)% |  | 0
In_31st_THD
暫存器位址 |  | 暫存器名稱 | 可讀R 可寫W | 資料格式 | 範圍 | 資料說明 | 默認值
PLC Base | HEX
42001 | 07D0H | 程式版本 | R | UInt16 | 0~65535
42002 | 07D1H | 接線模式 | R/W | UInt16 | 0~5 | 0:自動判斷、1:單相兩線、 | 0
2:單相三線、3:三相三線2CT、4:三相三線3CT、5:三相四線
42003 | 07D2H | PT 1次側 | R/W | UInt32 | 100~500000 | 高位元組 | 0
42004 | 07D3H |  | R/W |  |  | 低位元組 | 220
42005 | 07D4H | PT 2次側 | R/W | UInt16 | 100~400 |  | 220
42006 | 07D5H | CT 1次側 | R/W | UInt16 | 1~5000 |  | 5
42007 | 07D6H | CT 2次側 | R/W | UInt16 | 1~5 |  | 5
42008 | 07D7H | 電流遮敝值 | R/W | UInt16 | 0~5000(*0.001)A | 以2次側電流 | 0
42009 | 07D8H | 運轉時間啟動選擇 | R/W | UInt16 | 0~1 | 0:電壓，1:電流 | 0
42010 | 07D9H | 輸出接點1 | R/W | UInt16 | 0~4 | 0:無、1:系流有功功率2:電壓、3:電流、 | 0
|  | 比較選擇 |  |  |  | 4:瓦時脈波
42011 | 07DAH | 輸出接點1 | R/W | UInt32 | 0~199999999 | 高位元組 | 0
42012 | 07DBH | 比較設定 | R/W |  |  | 低位元組 | 0
42013 | 07DCH | 輸出接點2 | R/W | UInt16 | 0~4 | 0:無、1:系流有功功率2:電壓、3:電流、 | 0
|  | 比較選擇 |  |  |  | 4:瓦時脈波
42014 | 07DDH | 輸出接點2 | R/W |  | 0~199999999 | 高位元組 | 0
42015 | 07DEH | 比較設定 | R/W |  |  | 低位元組 | 0
42016 | 07DFH | 通訊本機位址 | R/W | UInt16 | 1~255 |  | 1
42017 | 07E0H | 通訊鮑率 | R/W | UInt16 | 0~5 | 0:1200、1:2400、 | 3
2:4800、3:9600、
4:19200、5:38400
42018 | 07E1H | 通訊同位位元檢查 | R/W | UInt16 | 0~3 | 0:n.8.1、1:n.8.2、
2:o.8.1、3:e.8.1
42019 | 07E2H | 需量模式 | R/W | UInt16 | 0~1 | 0:區塊、1:滑窗 | 0
42020 | 07E3H | 需量滑窗 | R/W | UInt16 | 1~10 | 滑窗模使用 | 1
42021 | 07E4H | 需量時間 | R/W | UInt16 | 1~60(分) |  | 1
42022 | 07E5H | 液晶背光時間 | R/W | UInt16 | 1~99(分) |  | 1
42023 | 07E6H | 電壓相位輸入選擇 | R/W | UInt16 | 0~42 | Bit0~Bit1:A電壓相位 | 36
Bit2~Bit3:B電壓相位Bit4~Bit5:C電壓相位
00:Va、10:Vb、10:Vc
42024 | 07E7H | 電流反相選擇 | R/W | UInt16 | 0~7 | Bit0:Ia | 0
Bit1:Ib
Bit2:Ic
0:0度、1:180度
42029 | 07ECH | 二氧化碳系數 | W | UInt16 | 0~9999(0.001) |  | 1
42030 | 07EDH | 電量價格 | W | UInt16 | 0~59999(*0.01) |  | 1
42031 | 07EDH | 歷史最大/小值 歸零 | W | UInt16 | 0~1 | 寫1歸零 | 0
42032 | 07EFH | 歷史最大需量歸零 | W | UInt16 | 0~1 | 寫1歸零 | 0
42033 | 07F0H | 電度累計歸零 | W | UInt16 | 0~1 | 寫1歸零 | 0
42034 | 07F1H | 運轉時間歸零 | W | UInt16 | 0~1 | 寫1歸零 | 0
42035 | 07F2H | 開機時間歸零 | W | UInt16 | 0~1 | 寫1歸零 | 0
42036 | 07F3H | 需量歸零 | W | UInt16 | 0~1 | 寫1歸零 | 0
42040 | 07F7H | LCD背光開啟模式 | W | UInt16 | 0~1 | 0:自動1:強制 | 0
暫存器位址 |  | 暫存器名稱 | 可讀R 可寫W | 資料格式 | 範圍 | 資料說明 | 默認值
PLC Base | HEX
42041 | 07F8H | 預寫用電瓦時imp_WH | W | UInt16 | 0~9999(*100M)
42042 | 07F9H |  | W | UInt16 | 0~9999(*10K)
42043 | 07FAH |  | W | UInt16 | 0~9999(*1)
42044 | 07FBH | 預寫感性乏時imp_VarH | W | UInt16 | 0~9999(*100M)
42045 | 07FCH |  | W | UInt16 | 0~9999(*10K)
42046 | 07FDH |  | W | UInt16 | 0~9999(*1)
42047 | 07FEH | 預寫伏安時VAH | W | UInt16 | 0~9999(*100M)
42048 | 07FFH |  | W | UInt16 | 0~9999(*10K)
42049 | 0800H |  | W | UInt16 | 0~9999(*1)
暫存器位址 |  | 暫存器名稱 | 可讀R 可寫W | 資料格式 | 範圍 | 資料說明 | 默認值
PLC Base | HEX
42051 | 0802H | 西元年 | R/W | UInt16 | 0~99
42052 | 0803H | 月 | R/W | UInt16 | 1~12
42053 | 0804H | 日 | R/W | UInt16 | 1~31
42054 | 0805H | 時 | R/W | UInt16 | 0~23
42055 | 0806H | 分 | R/W | UInt16 | 0~59
42056 | 0807H | 秒 | R/W | UInt16 | 0~59
暫存器位址 |  | 暫存器名稱 | 可讀R 可寫W | 資料格式 | 範圍 | 資料說明 | 默認值
PLC Base | HEX
42061 | 080CH | IP位址1 | R/W | UInt16 | 0~255 |  | 192
42062 | 080DH | IP位址2 | R/W | UInt16 | 0~255 |  | 168
42063 | 080EH | IP位址3 | R/W | UInt16 | 0~255 |  | 1
42064 | 080FH | IP位址4 | R/W | UInt16 | 0~255 |  | 201
42065 | 0810H | 子網路遮罩1 | R/W | UInt16 | 0~255 |  | 255
42066 | 0811H | 子網路遮罩2 | R/W | UInt16 | 0~255 |  | 255
42067 | 0812H | 子網路遮罩3 | R/W | UInt16 | 0~255 |  | 255
42068 | 0813H | 子網路遮罩4 | R/W | UInt16 | 0~255 |  | 0
42069 | 0814H | 閘道1 | R/W | UInt16 | 0~255 |  | 192
42070 | 0815H | 閘道2 | R/W | UInt16 | 0~255 |  | 168
42071 | 0816H | 閘道3 | R/W | UInt16 | 0~255 |  | 2
42072 | 0817H | 閘道4 | R/W | UInt16 | 0~255 |  | 254
42073 | 0818H | 本地埠 | R/W | UInt16 | 0~65535 |  | 502
暫存器位址 |  | 暫存器名稱 | 可讀R 可寫W | 資料格式 | 範圍 | 資料說明 | 默認值
PLC Base | HEX
42081 | 0820H | 預寫供電瓦時exp_WH | W | UInt16 | 0~9999(*100M)
42082 | 0821H |  | W | UInt16 | 0~9999(*10K)
42083 | 0822H |  | W | UInt16 | 0~9999(*1)
42084 | 0823H | 預寫容性乏時exp_VarH | W | UInt16 | 0~9999(*100M)
42085 | 0824H |  | W | UInt16 | 0~9999(*10K)
42086 | 0825H |  | W | UInt16 | 0~9999(*1)